# 风管设计

空调风系统的管道设计 
（一）风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数：风量、风压、噪声。 
1．风量：为了确定送风管道大小。 
2．风压：也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说，就是能将风送多大距离的动力。 
3．噪声：其产品技术资料所标的噪声只是相对的，因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有：机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 
   风系统设计包括的主要内容有：合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸，计算风系统的阻力及选择风机，平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 
那么管内风速如何选择？风管尺寸如何来确定呢？ 
※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸，两者之间的关系如下： 
F=a×b=L/(3600&#8226;V) （公式1-1） 
式中：F：风管断面积（㎡） 
a、b：风管断面长、宽（m） 
L：风管风量（m&sup3;/h） 
V：风速（m/s） 

以上各取值受到以下几个方面的影响： 
①建筑空间：在现代的建筑中，无论是多层建筑或高层建筑，还是高档别墅，建筑空间都是相当紧张的，因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。（管内风速与风管截面积成反比，即是风速越高，则风管截面积越小，反之，风速越低，则风管截面积越大。） 
②风机压力及能耗：风速越高，则风阻力越大，风机的能耗也就越大，从此点来说又要求降低风速。 
③噪音要求：风速对噪音的影响表现在三个方面：首先，随着风速的提高，风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大；第二，风速加大至一定程度时，在通过风管部件时将产生气流噪声；第三，随着风速的提高，风管消声的消声能力下降。总的来说，风管内的风速越高，则所产生的噪声就越大。 
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:（表1） 
场合 以合宜噪声为主导主风管的风速V（m/s） 以合宜风管阻力为主导的风速V（m/s） 
送风主管 回风主管 送风支管 回风支管 
住宅 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 
公寓、酒店客房、医院病房 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0 
高级办公室、图书馆 6.0 10.0 7.5 8.0 6.1 
剧院、演讲厅 4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 
银行、高级餐厅、办公室 7.5 10.0 7.5 8.0 6.0 
百货公司、咖啡厅 9.0 10.0 7.5 8.0 6.0 
工厂 12.5 15 9.0 11.0 7.5

## 一般设计方法

风管的水利计算方法较多，对于高速送风管道采用静压复得法，对于低速送风系统，大多采用等压损法和假定速度法。

- 等压损法  一单位长度风管的压力损失Pm相等为前提。在已知总作用压力的情况下，区最长的环路或压力损失最大的环路，将总的作用压力值平均分配给风管的各个部分，再根据各部分的风量和所分配的压力损失值确定风管的尺寸，并结合个环路间的压力损失的平衡进行调节，以保证个环路间的压力损失的差值小于15%。一般建议的风管摩擦压力损失值为0.8-1.5Pa/m。

- 假定速度法  根据噪声和风管本身的强度，并考虑到运行费用来进行设定。表1种给出常用的风管的风速。

风管和设备内的风速                         表 1

| 位置 | 推荐值（m/s） |  |  | 最大值（m/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住宅 | 公共建筑 | 工厂 | 住宅 | 公共建筑 | 工厂 |
| 风机吸入口 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 |
| 风机出口 | 5~8 | 6.5~10 | 8~12 | 8.5 | 7.5~11 | 8.5~14 |
| 干管 | 3.5~4.5 | 5~6.5 | 6~9 | 4~6 | 5.5~8 | 6.5~11 |
| 支管 | 3 | 3~4.5 | 4~5 | 3.5~5 | 4~6.5 | 5~9 |
| 从支管上接出的风管 | 2.5 | 3~3.5 | 4 | 3.25~4 | 4~6 | 5~8 |

表2中给出暖通空调部件的典型设计风速，供设计参考。

暖通空调部件的典型设计风速                      表 2

| 部件名称 | 面风速（m/s） |
| --- | --- |
| 百叶窗 A.入口>=10000m3/h <10000m3/h B.出口>=8000m3/h <8000m3/h | 2~6 2 2.5~8 2.5 |
| 喷水室 A.喷雾排管 B.高速喷雾排管 过滤器 A.平板过滤器 - 粘性材料 - 干式（表面展开） <i>平板（低效） <ii>折叠式（中效） <iii>高效 B.可更换滤料 a. 粘性卷动幕 b. 干性卷动幕 c. 电除尘器 <i>电离子板式 <ii>充不带电离子 | 1.5~3.5 6~9 1.5~3.5 同风管风速 =<3.8 1.3 2.5 1.0 1.5~2.5 1.3 |
| 空气加热器（蒸气或热水） 空气冷却器（去湿） | 2.5~3.0 2.5~3.0 |

## 简略的估算法

- 对于一般通风系统，风管压力损失值  ΔP（Pa）可按下式估算

ΔP=Pm·l(l+k)

式中  Pm—单位长度风管的摩擦压力损失，Pa/m;

l—到最远送风口的送风管总长度加上到最远回风口的回风管的总长度，m;

k——局部压力损失逾与摩擦压力损失的比值。

弯头三通少时，取k=1.0~2.1;

弯头三通多的场合，可取到k=3.0~5.0.

- 对于空调系统

要考虑到空气通过过滤器、喷水室（或表冷器）、加热器等空调装置的压力损失之和。表3中给出推荐的风机静压值。

推荐的送风机的静压值                       表3

| 种 类 |  | 风机静压值(Pa) |
| --- | --- | --- |
| 通风设备 | 小型系统 一般 | 100-250 300-400 |
| 空调装置 | 小型（空调面积300m2内） 中型（空调面积2000m2内） 大型（空调面积大于2000m2） 高速系统（中型） 高速系统（大型） | 400-500 600-750 650-1100 1000-1500 1500-2500 |

## 通风空调中风管的施工

1. 设计图中风管的标高、位置应在现场施工时与室内装修及水电工种密切配合施工。原则上尽量靠柱贴梁敷设，与其它管线相碰之处，风管让电排架与无压管。

2. 风管材料推荐采用无机玻璃钢制作，厚度及加工方法按规范GBJ243-82。

3. 穿越沉降缝或变形处的风管两侧，以及与风机进、出口相连之处，应设置长度为200~300mm的人造革软接，软接的接口应牢固、严密、软接处禁止变径。

4. 风管支、吊或托架应设置于保温层的外部，并在支、吊托架与风管间镶以垫木，同时，应避免在法兰、测量孔以及调节阀等零部件处设置支、吊架。

5. 安装防火阀和排烟阀时，应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再行安装。其安装位置必须与设计相符，气流方向务必与阀体上标志的箭头相一致，严禁反向

6. 敷设在非空调空间的送、回风管，均以玻璃棉进行保温，厚度为40mm，保温层外部覆以玻璃丝布保护层。

7. 保温风管等，刷防锈底漆两遍。不保温的风管、金属支吊架等，在表面除锈后，刷防锈底漆和色漆各两遍，

注：a. 采用镀锌风管时可以不刷漆。

b. 对于风管，必须内外均刷防锈底漆。

c. 为了省去除锈工序，推荐采用SRC-A特种带锈防锈除锈底漆。

## 通风管道流量阻力表

### 1、缩伸软管摩擦阻力表

| 圆形风管 | v=2 m/s | v=3 m/s | v=4 m/s | v=5 m/s | v=6 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ150 | 127/0.43 | 190/0.98 | 254/1.8 | 318/3.23 | 381/4.46 |
| Φ200 | 226/0.32 | 339/0.73 | 452/1.30 | 565/2.03 | 678/2.92 |
| Φ250 | 353/0.26 | 530/0.558 | 707/1.04 | 883/1.62 | 1060/2.33 |
| Φ300 | 509/0.21 | 764/0.95 | 1018/1.62 | 1273/2.44 | 1521/3.58 |

### 2、镀锌板风管摩擦阻力表

| 矩型风管 mm | 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v=2m/s | v=3 m/s | v=4 m/s | v=5 m/s | v=6 m/s |
| 120x120 | 104/0.61 | 156/1.27 | 207/2.15 | 259/3.25 | 311/14.57 |
| 160x120 | 138/0.51 | 207/1.07 | 277/1.8 | 346/2.75 | 415/3.86 |
| 160x160 | 184/0.42 | 277/0.78 | 369/1.49 | 461/2.26 | 553/3.17 |
| 200x120 | 173/0.46 | 259/0.95 | 346/1.62 | 432/2.45 | 734/3.44 |
| 200x160 | 230/0.36 | 346/0.77 | 461/1.3 | 576/1.79 | 691/2.78 |
| 250x120 | 216/0.41 | 324/0.87 | 432/1.47 | 540/2.23 | 648/ |
| 250x160 | 288/0.32 | 432/0.69 | 576/1.17 | 720/1.77 | 864/2.48 |
| 250x200 | 360/0.27 | 540/0.58 | 720/0.99 | 900/1.50 | 1080/2.11 |
| 320x120 | 269/0.38 | 403/0.79 | 537/1.34 | 672/2.03 | 806/2.86 |
| 320x160 | 369/0.29 | 553/0.61 | 737/1.04 | 922/1.58 | 1106/2.22 |
| 320x200 | 461/0.25 | 691/0.51 | 9221/0.87 | 1152/1.31 | 1382/1.85 |
| 320x250 | 576/0.21 | 864/0.43 | 1152/0.74 | 1440/1.12 | 1728/1.57 |
| 400x120 | 336/0.35 | 504/0.74 | 673/1.25 | 841/1.90 | 1009/2.67 |
| 400x160 | 461/0.27 | 691/0.56 | 922/0.95 | 1152/1.45 | 1382/2.03 |
| 400x200 | 576/0.22 | 864/0.46 | 1152/0.78 | 1440/1.20 | 1728/1.68 |
| 400x250 | 720/0.19 | 1080/0.38 | 1440/0.66 | 1800/1.00 | 2160/1.40 |
| 500x160 | 576/ 0.25 | 864/0.52 | 1152/0.89 | 1440/1.34 | 1728/1.89 |
| 500x200 | 720/0.21 | 1080/0.42 | 1440/0.73 | 1800/1.1 | 2160/1.54 |
| 500x250 | 900/0.17 | 1350/0.35 | 1800/0.60 | 2250/0.90 | 2700/1.28 |
| 500x320 | 1152/0.14 | 1728/0.28 | 2304/0.49 | 2880/0.75 | 3456/1.05 |
| 500x400 | 1440/0.12 | 2160/0.25 | 2880/0.42 | 3600/0.64 | 4320/0.89 |
| 630x160 | 726/0.22 | 1089/0.48 | 1452/0.84 | 1814/1.12 | 2177/1.98 |
| 630x200 | 907/0.19 | 1361/0.39 | 1814/0.67 | 2268/1.02 | 2722/1.43 |
| 630x250 | 1134/0.16 | 1701/0.32 | 2268/0.55 | 2835/0.83 | 3402/0.19 |
| 630x320 | 1452/0.13 | 2177/0.26 | 2903/0.44 | 3629/0.67 | 4355/0.94 |
| 630x400 | 1814/0.11 | 2722/0.22 | 3629/0.37 | 4536/0.56 | 5443/0.79 |
| 630x500 | 2268/0.1 | 3402/0.19 | 4536/0.31 | 5670/0.48 | 6804/0.68 |
| 800x160 | 922/0.20 | 1382/0.42 | 1843/0.67 | 2304/1.02 | 2765/2.15 |
| 800x200 | 1152/0.18 | 1728/0.37 | 2304/0.63 | 2880/0.95 | 3456/1.34 |
| 800x250 | 1440/0.14 | 2160/0.3 | 2880/0.51 | 3600/0.77 | 4320/1.08 |
| 800x320 | 1843/0.1 | 2765/0.23 | 3686/0.40 | 4608/0.60 | 5530/0.85 |
| 1000x200 | 1440/0.16 | 2160/0.35 | 2880/0.60 | 3600/0.90 | 4320/1.30 |
| 1000x250 | 1800/0.13 | 2700/0.28 | 3600/0.48 | 4500/0.72 | 5400/1.02 |
| 1000x320 | 2304/0.11 | 3456/0.23 | 4608/0.37 | 5760/0.57 | 6912/0.80 |
| 圆形风管 | v=2 m/s | v=3 m/s | v=4 m/s | v=5 m/s | v=6 m/s |
| Φ100 | 55/0.76 | 83/1.58 | 111/2.68 | 139/4.05 | 166/5.69 |
| Φ140 | 109/0.49 | 164/1.03 | 219/1.75 | 273/2.64 | 328/3.72 |
| Φ200 | 224/0.31 | 336/0.66 | 448/1.12 | 560/1.69 | 672/2.38 |
| Φ250 | 3.49/0.24 | 524/0.5 | 698/0.85 | 873/1.28 | 1048/1.80 |
| Φ360 | 727/0.15 | 1090/0.32 | 1454/0.54 | 1817/0.82 | 2180/1.15 |
| Φ400 | 898/0.13 | 1347/0.28 | 1796/0.47 | 2245/0.72 | 2694/1.01 |
| Φ500 | 1405/0.1 | 2108/0.21 | 2811/0.36 | 3513/0.55 | 4216/0.77 |

说明

(1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数：

Φ150       x2； Φ200       x1.8； Φ250       x1.5； Φ300       x1.3

(2).局部摩擦阻力：

| 散流器 喉径(mm) | ΔP (Pa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v=2m/s | v=3 m/s | v=4 m/s | v=5 m/s | v=6m/s |
| 200x200 | 15.9 | 35.7 | 63.4 | 99.1 | 142.7 |
| 300x300 | 23.8 | 53.5 | 95.1 | 148.7 | 214.1 |
| 400x400 | 29.4 | 66.0 | 117.3 | 183.2 | 263.9 |

(3)与散流器的摩擦阻力：

| 接管规格 (mm) | ΔP (Pa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v=2m/s | v=3 m/s | v=4 m/s | v=5 m/s | v=6m/s |
| 镀锌管200x200 | 2.4 | 5.3 | 9.4 | 14.7 | 21.2 |
| 镀锌管400x400 | 6.4 | 14.32 | 25.5 | 39.8 | 57.3 |
| 软管Φ150 | 10.8 | 22.3 | 28.8 | 41.3 | 54.1 |
| 软管Φ350 | 10.1 | 22.7 | 40.4 | 63.1 | 90.8 |

(4).保持风速必须的动压：

当v=2m/s时,  ΔP=2.4Pa； 当v=3m/s时,  ΔP=5.4Pa

当v=4m/s时,  ΔP=9.6Pa； 当v=5m/s时,  ΔP=15Pa

当v=6m/s时,  ΔP=21Pa

(5).其他局部阻力的计算按下式:

V2

ΔP=ζ─γ

2g

## 风管贴吸音材料风道的衰减量（日本）

| 风管 | 尺寸 | 频程 Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (内部尺寸) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 矩形 | 150*150 | — | 4.6 | 4.0 | 10.8 | 16.5 | 18.7 | 17.4 | — |
|  | 150*300 | — | 3.6 | 3.0 | 8.5 | 16.7 | 18.0 | 15.4 | — |
|  | 300*300 | — | 2.3 | 2.0 | 6.9 | 15.4 | 14.7 | 3.0 | — |
|  | 300*600 | — | 1.6 | 1.6 | 5.9 | 15.1 | 10.0 | 2.0 | — |
|  | 600*600 | — | 1.0 | 1.3 | 4.9 | 11.8 | 1.6 | 0.3 | — |
|  | 600*900 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 7.9 | 4.6 | 3.0 | 2.3 |
|  | 600*1200 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.3 | 7.5 | 3.9 | 2.3 | 2.0 |
|  | 600*1800 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 7.2 | 3.9 | 2.3 | 2.3 |
| 圆形 | φ150 | 0.60 | 1.50 | 3.00 | 5.40 | 6.60 | 6.60 | 6.00 | 4.90 |
|  | φ300 | 0.45 | 0.90 | 2.10 | 4.50 | 6.60 | 6.60 | 4.50 | 3.00 |
|  | φ600 | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 3.00 | 5.10 | 2.70 | 1.50 | 1.60 |
|  | φ1200 | 0.12 | 0.30 | 0.90 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |

### 风管的自然衰减量（只有直风道dB/m，其它都是dB）

| 风管 |  | 尺寸 |  |  | 频程Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 矩形管道 |  | P/A>12 |  |  | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  |  | P/A=12~5 |  |  | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  |  | P/A<5 （注） |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 弯管 | 矩形 | 宽 130mm |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 |
|  |  | 260 |  |  | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 |
|  |  | 510 |  |  | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
|  |  | 1000 |  |  | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
|  | 圆形 | φ130~260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | φ260~510 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | φ510~1000 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | φ1000~2000 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 末端反射 |  | 直径(mm) | 断面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | φ130 | 0.02 |  | 17 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | φ260 | 0.06 |  | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | φ510 | 0.26 |  | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | φ1000 |  | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | φ2000 |  | 4.1 | 1. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三通 |  | 与频率无关 A2/A1（%） |  |  | 5 10 15 20 30 40 50 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΔPWL |  |  | 13 10 8 7 5 4 3 1 |  |  |  |  |  |  |
| 注： P—风管边长之和，m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A—风管断面积，m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1000平方米面积以下的几种风管造价比较

1000平方米铁皮风管造价： 
1、（0.6毫米）铁皮价格=37元/平方米 
2、人工=18元/平方米 
3、辅材=8元/平方米 
4、铁皮耗损=5元/平方米 
5、保温（15mm厚B2级聚乙烯PE板）=12元/平方米 
总造价=80元/平方米X1000=80000（元） 

500平方米酚醛风管造价： 
1、板材价格=48元/平方米 
2、人工=16元/平方米 
3、辅材=16元/平方米 
4、板材耗损=6元/平方米 
5、胶水=2元/平方米 
总造价=88元/平方米X1000=88000（元） 

500平方米高分子风管造价： 
1、板材价格=55元/平方米 
2、人工=12元/平方米 
3、辅材=6元/平方米 
4、板材耗损=3元/平方米 
5、胶水=2元/平方米 
总造价=78元/平方米X1000=78000（元） 

总体来说，高分子风管材料性价比最高。

## 通风管道横截面形状对比和研究

#### 1.背景

风管系统是空调及通风工程中最重要的一个组成部分，它的功能主要是将调节后的空气按设计流量尽可能高效率的传送到末端设备。通常情况下风管横截面有三种形状：矩形,圆形和扁圆形。矩形风管的制作通常是通过对四块钢板的铆接来完成。圆形风管则是将一百三十七毫米宽的钢板放在螺旋成型机绕制而成。扁圆形风管则比较少见，它一般是对圆形风管进行挤压形成. 在1960年以前，由于制作工艺简单，所需安装空间较小，绝大部分通风系统都采用矩形风管。随着大型螺旋圆形风管成型机研制成功，大量工程实例证明无论在经济性还是其他工程参数，圆形风管都远好于矩形风管。因此在国外，特别是欧洲，圆形风管的使用率都变得越来越普及，见表一。中国目前的圆形风管使用比率据笔者不完整的调查仅占百分之十～百分之二十之间。因此在中国国情之下对圆形风管与矩形风管的工程对比研究已成为一个刻不容缓的课题。

表一：圆形风管逐年所占的市场分额：

| 国家及地区 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北欧 | 5 | 15 | 40 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 德国 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 50 |
| 法国 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 65 |
| 英国 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 | 55 |

从经济分析的角度来讲，一栋建筑物内的风管系统在其整个使用寿命中所有的费用可分为
　　1、初投资：包括设计费用，材料及安装费用，空间费用，调试费用，等等。
　　2、运行费用：包括人员工资，能源，维护费用。
　　3、更新费用：包括维修及更换破旧部件费用。
　　近几年国外的研究结果（Scandiaconsult(1992), Bouwman(1992), Malmstrom et al (2001), Malmstrom et al (2002)）表明，在诸多参数圆形风管系统比矩形风管系统表现更为优异，本文将对这些研究结果进行总结，并企图将比较的重点放在对风管系统的经济性比较上，同时由于在通常情况下更新费用占总费用比例较小，这部分的费用在本次讨论将被忽略。

#### 2 初投资部分：

圆型风管系统所需初投资比矩形风管要低的部分原因如下：

- 圆型风管更容易制造和运输。

- 圆型风管的组件和配件都已被高度标准化。

- 从结构上讲，圆形风管更能承受压力而不变形，矩形风管因此需要更多的螺栓，铆钉，支撑梁等加强措施。

- 在相同的水力直径下，制造圆型风管所需要的金属量要小于矩形风管，矩形风管的长宽比越大，则金属耗量越高。

- 圆形风管的吊架构造比矩形风管的安装简单，《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—2002同时指出，对于长边尺寸大于400mm的矩形风管吊架间距为4m，而对螺旋圆形风管间距则延长到5m。

- 测量圆形风管的风量所需测量点小于矩形风管，因此进行风管系统平衡时，调试费用也将小于矩形风管。

- 圆形风管能显著减少低频噪声传入室内，因此可以减少消声设备

Scandiaconsult(1992)为一个大房间的通风系统分别用圆形风管和矩形风管做了两个设计方案，并比较系统的压力损头及相关的经济参数，见图1（注意：经济分析以当年的北欧市场价格为基准进行）。计算结果表明，在相同的末端设备条件下，整个安装费用，圆形风管仅为矩形风管的一半，同时圆形风管的材料费用为矩形风管的80%。

| 全压损失（Pa）: 150.0 全部安装费用：0.51R 全部材料费用：0.8M （A） | 全压损失（Pa）: 165.4 全部安装费用：R 全部材料费用：M （B） |
| --- | --- |

图1：Scandiaconsult(1992) 风管设计方案比较 （A）圆形风管 （B）矩形风管

对风管系统的所占空间进行经济分析是一件比较困难的事情，因为这取决于建筑物的结构和用途。一般来说，采用矩形风管的最主要的一个原因是矩形风管能节约空间，但实际上，对于长宽比接近的矩形风管而言，它所占有的实际面积要大于圆形风管，这主要是因为矩形风管需要法兰来联结，而法兰边的高度通常大于20mm，见图2（A）。而现代螺旋风管可以来用标准话的柔性联结，见图2（B），这种方法不仅不需要多余空间，而且更加易于安装。因此对于长宽比接近1的矩形风道，圆形风管的优点是无法替代的。

| （A） | （B） |
| --- | --- |

图2：Scandiaconsult(1992) 风管连接方案比较 （A）矩形风管 （B）圆形风管

对于有着大长宽比的矩形风管，则可以采用几根圆形风管进行替代，见图3，这种替代方案可以使风量的控制变得更加简单。同时安装费用也将大幅减小。虽然材料费用可能会有所增加，但Jagemer（1991）的一项调查结果表明，在此方案下，初投资总额几乎和矩形风管是一样的。

图3：一550mmX150mm的矩形风管为两D=200mm的圆形风管替代方案

#### 3. 运行费用

在通常情况下，空调系统运行费用的最大部分为能源消耗。能源费用包括加热或冷却空气及将这些空气传送到末端的设备所消耗的能源。如果整个风管系统被良好地进行了保温，则风管漏风量成为多余能源消耗的一个重要来源。
　　对于风管系统，风机是循环动力的提供者，风机的风压一般不会超过650Pa。除去空气处理机组的末端设备的压力损失，整个风管系统可利用的压头大约为200—300Pa。因此，风管系统应尽量避免有大的压头损失。同时，漏风量也直接影响到风机的功率选择，根据风机定理，风机功率与风量的三次方成正比，即如果风管漏风率为6%，风机功率将增加20%，螺旋圆形风管的漏风率要远远小于矩形风管。 

3.1 漏风率 
　　风管的漏风绿可由下式进行计算：
　　　　　　（1）

　　fref= 面积漏风率 
　　qvl= 漏风量 
　　A= 风管表面积 
　　K= 漏风常数
　　△pref= 风管与外界的压差
　　在欧洲，根据漏风常数，风管的气密性被划分为四个等级（A,B,C,D）。表2给出了相应等级所允许的最大漏风常数。

| Class A | KA= | 0.027×10-3 m3 s-1 m-2 Pa-0.65 |
| --- | --- | --- |
| Class B | KB= | 0.009×10-3 m3 s-1 m-2 Pa-0.65 |
| Class C | KC= | 0.003×10-3 m3 s-1 m-2 Pa-0.65 |
| Class D | KD = | 0.001×10-3 m3 s-1 m-2 Pa-0.65 |

表2：欧洲风管系统气密性等级划分

与圆形风管相比，矩形风管需要的螺栓与铆钉连结要多得多，因此不可避免地漏风量也要大得多。图4为比利时的一组实测数据，数据显示矩形风管的漏风率平均比圆形风管高7倍。《通风与空调工程师施工及验收规范》GB50243-2002也指出：圆形风管的允许漏风量为矩形风管的50％。

图4： 21栋比利时建筑物的风管漏风率的测量数据（Carrié et al, 1999）

3.2压头损失
　　水力当量直接被用来估算矩形风管的紊统压力损失对于有着相同水力当量直径的风管，尽管横截面形状不同。它们仍然有着相同的沿程压力损失。图5比较了一段圆型风管（D=0.5m,U=5m/s,∑=0.15mm）和有着相同面积，流量的矩形风管的压力损失。很明显在这种情况下，矩形风管的压力阻失远远大于圆型风管，而且随着风管长宽比的增大，压力损失也越大。也就意味着风机的功率也必然越大。

图5：等流量/流速矩形风管与圆型风管压力损失比较（流量=1 m3/s, v=5m/s）

“水力当量直径”的概念是建立在沿矩形风管边界的平均切应力应当是一致的假设上的，也就是说，等速线应当与风管边界平行，但是实际测量结果却显示，在矩形风管中，沿对角线方向的速度梯度衰减最慢，沿中心线方向的速度梯度衰减最慢。因此，在理论上，水力当量直径在下列两种情况下应当谨慎引用。

- 流量太小，流场达不到完全紊流状态

- 管道横截面远离圆形，即有着较大长宽比的矩形。

实验数据也对水力当量直径的普遍性表示了怀疑。JONES（1976）作了一系列的光滑矩形风管压力损失实验，笔者将他的实验数据进行了重新分析，见图6.尽管缺乏10<长宽比<25的数据。图6数据仍然强烈暗示了长宽比对水力当量直径压力损失的单调上升影响。Griggs et al(1992)在使用粗糙矩形风管做的实验也有类似的结果。

图6：不同长宽比的光滑矩型风管与圆型风管的压力损失比较

3.3维护费用
　　为了避免病态建筑，风管需要定期进行清洁。清洁方法包括干法（使用吸尘器和刷子）或湿法（使用长拖把）在这两种情况下，圆形风管都比矩形风管更加简单。

#### 4.结论

风管系统的经济性分析是一件很困难的工作。它必须要考虑各种不同的因素，一个风管系统的寿命很有可能会超过十年，在这种情况下，一点很小的设计和质量上的改进都有可能加大投资的盈利率。从这点上说，圆型风管应当是一个更具经济性的解决方案。
　　最后要指出的是，出于安静和空间的考虑，风管系统的某些有关大流量和大尺寸的部位，例如新风吸入口和空气处理装置出口仍然推荐采用矩形风管。